Zasuwa nożowa typ TDO 
DN50 – DN1200	
Dane specyfikacyjne	
Parametry pracy:
PS	DN50 – DN300: 	1,0 MPa, 
	DN350 – DN600: 	0,6 MPa, 
	DN700 – DN1200: 	0,2 MPa
TS	40OC,

Dane projektowe armatury:
Przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2	PN10
Długość zabudowy wg PN-EN 558		seria 20
Badania wg PN-EN 12266-1			dwukierunkowa szczelność, klasa szczelności A
Przyłącze napędu elektrycznego wg ISO5210	forma A

Cechy:
Zasuwa nożowa między-kołnierzowa, z dwuczęściowym korpusem dzielonym symetrycznie, pełno-przelotowa, bez stref martwych oraz bez zagłębień w świetle przelotu, szczelna w obydwu kierunkach przepływu, z trójwarstwowym, wyposażonym w skrobak, dławicowym uszczelnieniem poprzecznym i uszczelnieniem obwodowym wspomaganym ciśnieniem czynnika roboczego.

Wykonanie techniczne:
•	Korpus dwuczęściowy, dzielony symetrycznie wykonany z żeliwa gat. EN-GJL-250 pokryty epoksydem, 
•	Uszczelka główna obwodowa, wymienna, wykonana z elastomeru EPDM lub NBR, osadzona w profilowanym gnieździe wewnątrz korpusów, wspomagana ciśnieniem czynnika roboczego,
•	Uszczelnienie poprzeczne dławicowe trójwarstwowe, ze skrobakiem, umożliwiające doszczelnienie w trakcie pracy armatury i wymianę bez konieczności demontażu armatury z rurociągu,
•	Płyta zasuwowa wykonana ze stali gat. 1.4301, profilowana i polerowana,
•	Trzpień napędowy wykonany ze stali gat. 1.4021, DN50-DN600 nie-wznoszący , DN700-DN1200 wznoszący, 
•	Przyłącze napędu elektrycznego zgodne z ISO5210 forma A, umożliwiające pełne przezbrojenie układu napędowego z ręcznego na elektryczny bez dodatkowych elementów. 

Dostępne napędy:
    - ręczny (koło ręczne)
    - z przekładnią mechaniczną
    - koło łańcuchowe
    - elektryczny, przyłącze zgodnie z normą PN-EN ISO 5210
    - pneumatyczny (niepotrzebne skreślić)

Wyposażenie dodatkowe:
    - teleskopowe przedłużenie trzpienia
    - sztywne przedłużenie trzpienia
    - kolumna sterownicza
    - skrzynka uliczna
    - skrzynka do zabudowy podziemnej